KYN28高压开关柜多物理场仿真分析

基础数据与条件输入书

| 编制单位： | 仿真分析工作组 |
| --- | --- |
| 适用对象： | 甲方技术中心 / 设计研发部 |
| 日 期： | 2025年12月12日 |

# 1. 总则

## 1.1 目的

为确保KYN28高压开关柜在电磁场、温度场及机械动力学等多物理场仿真中的计算精度，真实反映产品在实际工况下的物理性能，特编制本数据需求书。

## 1.2 适用范围

本文档涵盖了仿真所需的核心几何模型、材料物理属性、热工边界条件及动力学参数。

## 1.3 重要性说明

仿真结果的置信度直接取决于输入数据的准确性。若关键参数缺失或使用通用估算值，可能导致电场击穿风险评估失效或温升计算偏差超过20%。请甲方依据本文件逐项确认。

# 2. 几何数模需求 (Geometric Data)

## 2.1 原始三维装配设计文件

### 2.1.1 需求内容

请提供SolidWorks (.sldasm)、Inventor (.iam) 或 Creo (.asm) 原生格式的三维装配图。仅在无法提供原生文件时，接受STEP (.stp) 格式。

### 2.1.2 技术必要性

原生参数化文件支持特征抑制（Suppress）与几何简化（如去除螺栓、倒角），是高效前处理的基础。中间格式（SAT/IGES）往往丢失装配树，导致模型清理周期大幅延长。

### 2.1.3 缺失风险

若采用现有SAT导出模型，因从属于死实体且包含大量非分析特征，预计网格划分失败率极高，且无法进行参数化优化设计。

## 2.2 真空灭弧室 (VI) 内部结构

### 2.2.1 需求内容

需提供灭弧室内部结构的2D剖面图（DWG/PDF）或简化的3D几何体。重点包含：

(1) 动、静触头的几何型面（如杯状磁场触头或纵磁触头）；

(2) 主屏蔽罩与辅助屏蔽罩的坐标位置；

(3) 波纹管的大致包络尺寸。

### 2.2.2 技术必要性

触头型面的曲率半径直接决定真空间隙的最大电场强度。

### 2.2.3 缺失风险

若缺失此项，无法评估灭弧室内部的绝缘击穿风险及电位分布，电场仿真将失去核心价值。

## 2.3 操作机构与脱扣器组件

### 2.3.1 需求内容

独立的电磁铁组件三维模型，包含线圈绑组包络、静铁芯、动铁芯（衔铁）及工作气隙。

### 2.3.2 技术必要性

整柜模型中通常简化了机构细节。瞬态动力学仿真必须依赖精确的磁路几何来计算电磁力。

## 2.4 几何参数汇总表

| 序号 | 参数名称 | 符号 | 单位 | 数据要求 | 技术说明 | 推荐值 | 典型范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 触头开距 | d_open | mm | 设计值 | 决定击穿电压 | 11 | 9~13 |
| G2 | 超程 | d_over | mm | 设计值 | 影响接触压力 | 3.5 | 3~4 |
| G3 | 触头半径 | Rc | mm | 剖面图 | 决定电场集中 | R3 | R2~R4 |
| G4 | 气隙长度 | δ | mm | 3D模型 | 决定初始吸力 | 10 | 5~15 |
| G5 | 爬电距离 | L_creep | mm | 沿面路径 | 安规指标 | 240 | ≥230 |

# 3. 材料物理参数 (Material Properties)

## 3.1 导电材料

### 3.1.1 需求内容

(1) 母线/触头臂材质牌号（如T2紫铜）；

(2) 实测电导率（如 57 MS/m 或 98% IACS 等级）；

(3) 触头镀银层厚度及工艺标准。

### 3.1.2 敏感度分析

电导率每下降10%，焦耳热损耗将增加约10%，直接导致最终温升超标。

## 3.2 导磁材料（柜体与机构）

### 3.2.1 需求内容

(1) 柜体骨架材质：敷铝锌板、冷轧钢板或非磁性不锈钢；

(2) 磁性能参数：相对磁导率或B-H磁化曲线；

(3) 脱扣器铁芯材料牌号（如DT4电工纯铁）及其饱和磁化曲线。

### 3.2.2 敏感度分析

漏磁通在柜体上产生的涡流损耗是开关柜发热的重要组成部分，其大小与材料磁导率密切相关。

## 3.3 绝缘材料

### 3.3.1 需求内容

(1) 固封极柱（环氧树脂）：相对介电常数、介质损耗角正切；

(2) SMC/DMC绝缘隔板：同上参数。

### 3.3.2 敏感度分析

复合介质下的电场分布完全取决于各材料介电常数的匹配度。

## 3.4 材料参数汇总表

| 序号 | 参数名称 | 符号 | 单位 | 数据要求 | 技术说明 | 推荐值 | 典型范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 电导率 | σ | S/m | 实测值 | 影响焦耳热 | 5.7×10⁷ | ≥5.6×10⁷ |
| M2 | 相对磁导率 | μr | 1 | B-H曲线 | 影响涡流损耗 | 1 | 1~2000 |
| M3 | 饱和磁感 | B_sat | T | 实测值 | 决定电磁力上限 | 2.15 | 1.8~2.2 |
| M4 | 相对介电常数 | εr | 1 | 50Hz下 | 决定电位分布 | 4.2 | 3.5~5.5 |
| M5 | 介质损耗 | tanδ | 1 | 50Hz下 | 影响介质发热 | 0.02 | 0.005~0.05 |

# 4. 热工与流体边界条件 (Thermal & Airflow)

## 4.1 接触电阻

### 4.1.1 需求内容

主回路各搭接面、梅花触头配合面、动静触头咬合面的回路电阻实测值（微欧级）。若无实测数据，请提供相关企业标准或型式试验报告中的允许限值。

### 4.1.2 重要性

接触电阻发热通常占总发热量的30%-50%，是热仿真中最关键的不确定性热源。

## 4.2 环境与散热边界

### 4.2.1 需求内容

(1) 设计海拔高度（如2000m以上需考虑散热降额）；

(2) 设计环境温度（如40℃）；

(3) 强制风冷风机型号或P-Q特定曲线（风量-静压曲线）。

## 4.3 热工参数汇总表

| 序号 | 参数名称 | 符号 | 单位 | 数据要求 | 技术说明 | 推荐值 | 典型范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 接触电阻 | Rc | μΩ | 实测值 | 集中热源 | 20 | 10~50 |
| T2 | 环境温度 | T_amb | °C | 设计值 | 温升基准 | 40 | 40/55 |
| T3 | 表面发射率 | ε | 1 | 表面处理 | 辐射散热 | 0.8 | 0.1~0.9 |
| T4 | 换热系数 | h | W/(m²K) | 仿真计算 | 对流散热 | 10 | 5~20 |

# 5. 动力学系统参数 (Dynamics)

## 5.1 运动质量

需提供动触头、导电杆、绝缘拉杆及衔铁等所有运动部件的折算总质量（kg）。用于计算动作加速度。

## 5.2 机械反力特性

需提供触头初压力弹簧、超程弹簧及分闸弹簧的刚度系数（k）及预压缩量。电磁力必须克服此机械反力方能做功。

## 5.3 驱动电路

脱扣线圈的匝数、线径及驱动电压波形（恒压或电容放电）。用于计算安匝数（磁动势）。

## 5.4 动力学参数汇总表

| 序号 | 参数名称 | 符号 | 单位 | 数据要求 | 技术说明 | 推荐值 | 典型范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 运动质量 | m | kg | 折算质量 | a=(F-F_load)/m | 2.5 | 1.5~4.0 |
| D2 | 弹簧刚度 | k | N/mm | 规格书 | 反力曲线斜率 | 20 | 15~30 |
| D3 | 线圈匝数 | N | 匝 | 设计值 | H=NI/L | 1800 | 1000~3000 |
| D4 | 驱动电压 | U | V | 波形图 | 电流上升率 | DC220 | DC110/220 |

# 6. 数据确认与授权

为推进项目进度，若上述数据暂时缺失，甲方可选择以下方式处理：

☐ 方式A：由甲方协调供应商补充测试或提供。

☐ 方式B：授权我方依据IEC/GB标准及行业典型数据库选取经验值进行计算。我方不对因原始参数偏差导致的绝对值误差负责。

甲方代表签字：____________________

日        期：____________________